POBÓR WODY  DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Jeśli pobierane są jednocześnie próbki do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, w pierwszej kolejności należy pobrać próbki do badań mikrobiologicznych.

Próbkę wody do badań należy pobrać do sterylnej butelki pobranej w Dziale Obsługi Klienta lub do 3 sterylnych pojemników, zakupionych w aptece.

Przed pobraniem wody 	należy dokładnie umyć ręce.

Instrukcja

- Przed rozpoczęciem poboru wody należy zdjąć z kranu wylewkę lub inne urządzenie tj. sitko, wkładkę, wąż, rurkę, perlator.

- Kran i zlew przed poborem dokładnie umyć detergentem i spłukać wodą.

- Wylewkę kranu należy zdezynfekować płynem do dezynfekcji. W miarę możliwości opalić.

- Otworzyć zawór i spuszczać wodę aż do uzyskania stałej temperatury (około 2-3 minuty).

- Bezpośrednio przed pobraniem próbki należy wyjąć butelkę z folii, odkręcić korek nie odrywając go od butelki (jeśli korek zostanie zerwany odłożyć go do torebki foliowej i po pobraniu wody zakręcić butelkę).

- Podczas poboru próbki należy zwracać szczególną uwagę, aby nie zanieczyścić wewnętrznej strony butelki oraz wylotu kranu.

- Otwartą butelkę umieścić pod kranem (wylewką) – bez jego zamykania i powtórnego otwierania napełnić  butelkę wodą – napełnić butelkę około 4/5 pojemności.

- Po napełnieniu zamknąć butelkę korkiem i włożyć do torebki foliowej, z której została wyjęta.

- Próbki należy dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu.

- Podczas transportu zabezpieczyć próbkę przed wylaniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

UWAGA:

Próbki wody należy transportować do laboratorium w chłodnym izolowanym pojemniku. Warunki poboru i transportu mają istotny wpływ na wiarygodność wyników badań.